МОНТАЖ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА РАНДОМ СОПОЛИМЕРА ПРОИЗОДСТВА ЗАО «ПО «БРАТСТВО»

9.1.Общие положения.

При выполнении монтажных работ с использованием металлополимерных

труб необходимо соблюдать культуру монтажа и требования  монтажных технологий. Важно помнить, что гарантийные обязательства производителя соблюдаются только в том случае, если потребитель строго следует  заводским предписаниям, которые в полном объёме отражены в ТУ, в сводах правил по проектированию и монтажу систем отопления (СП 41-102-98) и холодного и горячего внутреннего водоснабжения (СП 40-103-98) с использованием металлополимерных труб. Также при монтаже металлополимерных труб следует руководствоваться требованиями СНиП 2.04.01, СНиП 41-01, СНиП 3.05.01, и данной инструкции по монтажу металлополимерных труб.

Металлополимерные трубы объединяют в себе свойства металла (прочность, пластичность, сохранение формы при изгибе, низкий коэффициент линейного расширения, непроницаемость для кислорода) и пластика (коррозионная стойкость, долговечность, легкость, отсутствие зарастания, низкая теплопроводность, поглощения шума водяного потока).

Монтаж металлополимерных труб не сложен. Он не требует больших трудозатрат, пожаробезопасен, по окончании работ нет необходимости красить трубы, практически

отсутствуют трубозаготовительные работы, незначительны транспортные затраты. Всё это позволяет существенно снизить затраты на монтаж и выполнять его в 3-5 раз быстрее, чем монтаж системы из стальных труб.

Однако,  при выполнении всех операций очень важны аккуратность, внимание, чистота и тщательность работы.

Перед началом монтажа рабочее место должно быть очищено от строительного мусора. Непосредственно к монтажу следует приступать лишь после того, как на объекте закончены все  сварочные работы, установлены элементы крепления, а при открытой прокладке – закончены отделочные работы.

Монтаж металлополимерных труб можно проводить при температуре окружающей среды не ниже +10°С.

Разметку труб делают карандашом или маркером. Не допускается разметка нанесением рисок или надрезов на поверхность трубы.

Трубы следует прокладывать свободно, без нажима, крепления (хомуты) должны зажимать трубы, не допуская смятия и не препятствуя их перемещению при температурном удлинении. Радиус изгиба трубы должен быть не менее пяти наружных диаметров трубы. Труба нужным образом выгибается руками. Для изгибов с минимальными радиусами используется кондукторная пружина. Для удобства вынимания пружины, привяжите к ней леску или прочный тонкий шнурок. Использование пружины позволяет избежать опасности сплющивания трубы при изгибе с минимальным радиусом.

Прокладку труб следует вести без скручивания и натяга, свободные концы закрывать

заглушками во избежание попадания грязи и мусора в трубу.

Расстояние в свету между наружной поверхностью трубы и строительной конструкцией должен быть не менее 20мм.

Металлополимерные трубопроводы отопления и горячего водоснабжения следует прокладывать на расстоянии не менее 50мм выше остальных трубопроводов.

Для прохода через строительные конструкции необходимо применять пластиковые футляры, защищающие МПТ от механических повреждений.

При замоноличивании МПТ в стены или пол предпочтительно использование защитной гофрированной трубы на всю длину прокладки и обязательным её выходом из раствора - на длине 20-30 см.

Вся запорно-регулирующая арматура и измерительные приборы, устанавливаемые на металлополимерные трубы, должны иметь собственные крепления к конструкциям во избежание передачи усилий на трубы.

Минимальное расстояние от осей отводов и тройников до креплений следует принимать с учетом температурного изменения длины трубы, при этом соединительные детали должны располагаться на расстоянии не менее 50мм от креплений.

Для закрепления труб следует применять изделия, применяемые для пластмассовых труб. Возможные варианты крепления труб представлены в таблице 8.1.

Запорно-регулирующую и водоразборную арматуру следует закреплять с помощью самостоятельных неподвижных креплений для устранения передачи усилий на трубопровод в процессе эксплуатации.

Минимальное расстояние от осей отводов и тройников до креплений следует принимать с учетом температурного изменения длины трубы, при этом соединительные детали должны располагаться на расстоянии не менее 50 мм от креплений.

Таблица 9.1

Типы опор и креплений МПТ

| Эскиз | Описание | Область применения |
| --- | --- | --- |
|  | Одинарная пластиковая (ПП) клип-опора | В качестве подвижной опоры для одиночных труб Ø16, Ø 20, Ø 26, Ø 32 |
|  | Сдвоенная пластиковая (ПП) клип-опора | В качестве подвижной опоры для пары труб Ø 16, Ø 20, Ø 26, Ø 32 |
|  | Одинарные пластиковые (ПП) хомутовые опоры | В качестве подвижной опоры для одиночных труб Ø 16, Ø 20, Ø 26, Ø 32 |
|  | Одинарная стальная опора (20х1,5мм) с прокладкой из EPDM (винт-M8) | В качестве неподвижной опоры для одиночных труб Ø 16, Ø 20, Ø 26, Ø 32 |
|  | Сдвоенная стальная опора (20х1,5мм) с прокладкой из EPDM (винт-M8) | В качестве неподвижной опоры для одиночных труб Ø 16, Ø 20, Ø 26, Ø 32, |
|  | Скобы для гарпуна (такера) | В качестве подвижных опор в конструкциях встроенного обогрева (полы,стены, кровли, площадки). Крепятся к теплоизоляции с помощью гарпуна (такера) |
|  | Хомутик монтажный | Для крепления (подвижного) трубы к арматурной сетке в конструкциях встроенного обогрева |
|  | Планка монтажная (шаг клип-захватов -50мм) | Для крепления петель трубы в конструкциях встроенного обогрева |
|  | Теплоизоляционные маты с фиксаторами для трубы | Для крепления петель трубы в конструкциях встроенного обогрева |
| Не допускается использование для крепления труб проволочных хомутов. |  |  |

При монтаже металлополимерных труб по стене расстояние между креплениями подбирается в зависимости от диаметра трубы. Расстановка креплений осуществляется таким образом, чтобы исключить предельно допустимые напряжения в материале трубы от линейных температурных удлинений трубопровода. Расстояние между креплениями следует принимать согласно таблице  9.2. Необходимо предусматривать крепления на поворотах и ответвлениях трубопроводов.

Таблица 9.2.

| Наружный диаметр трубы | при горизонтальной прокладке | При вертикальной прокладке |
| --- | --- | --- |
| 16 | 500-650 | 1000 |
| 20 | 600-800 | 1500 |
| 26 | 750-1000 | 1800 |
| 32 | 900-1100 | 2000 |

Гаечные ключи должны соответствовать размерам гаек. Губки ключей должны быть параллельными и не иметь трещин и забоин.

Газовые ключи не должны иметь зазубрин и сбитой насечки.

Инструменты для монтажа металлополимерных труб из полипропилена рандом сополимера

1. Резка трубы

Ножницы для труб                                                                    Дисковый роликовый резак

- Изгибание трубы

– пружина для изгибания труб внутренняя             – трубогиб ручной  для труб

диаметром 14÷25мм                                                  диаметром 16÷32мм

– пружина для изгибания труб внешняя

диаметром 16÷20мм

– трубогиб электрический для труб диаметром 10÷40мм

3. Подготовка конца трубы

Калибратор ступенчатый штыревой                                              Калибратор пластиковый

Фаскосниматель муфтовый                                             Фаскосниматель штыревой

4. Инструмент для выполнения обжимных соединений

Ключи рожковые					Ключ разводной

Ключ трубный  рычажный

Талица 9.3.

Основные виды фитингов

| Тип фитингов | Конструкция фитинга | Достоинства | Недостатки |
| --- | --- | --- | --- |
| - латунные составные |  | Монтируется рожковыми ключами. Используются резьбовые фасонные части. Многоразовое использование. | Менее надежны, чем цельные. Нельзя замоноличивать. |
| - латунные цельные |  | Монтируется рожковыми ключами. Многоразовое использование. | Нельзя замоноличивать. |
| -латунные без обжимного кольца |  | Монтируется рожковыми ключами. | Нельзя замоноличивать. Одноразовое использование. |

Подготовительные операции

До начала монтажа трубопроводов необходимо выполнить следующие подготовительные операции:

- отобрать трубы и соединительные детали из числа прошедших входной контроль;

- разметить трубу в соответствии с проектом или по месту с учетом припуска на последующую обработку;

- разрезать трубу согласно разметке специальными ножницами, не допуская смятия трубы и образования заусенцев. Отклонение плоскости реза не должно превышать 5°.

Соединения для труб ЗАО «ПО «БРАТСТВО»

Соединение труб с другими элементами системы производится с помощью

зажимных  coeдинений, резьбовых соединений (с металлическими трубопроводами) или с помощью термической сварки враструб. Соединения имеют фирменную маркировку с логотипом производителя и указанием диаметра каждого элемента.

9.2. Монтаж с помощью обжимных соединений

Соединение с помощью обжимных фитингов является наиболее доступным для большинства монтажников. Дня его исполнения требуется минимальный набор инструментов: два рожковых ключа и калибр. Даже несмотря на то, что обжимное соединение является разборным, то есть требует периодического обслуживания (подтяжки накидной гайки), спрос на обжимные фитинги в несколько раз превышает спрос на неразъемные соединители. Общее в конструкции двух типов фитингов это наличие "заершённого" штуцера (Рис.8.3.1(поз 1) и Рис. 8.3.2 (поз 1)) с одним или двумя резиновыми уплотнительными кольцами (2), который вставляется во внутрь трубы и диэлектрической прокладки (3),. Рельефная поверхность штуцера служит для удержания трубы в процессе её эксплуатации. Монтаж обжимных фитингов не требует специального инструмента, достаточно двух гаечных ключей (один ключ для затягивания гайки, второй ключ для удержания фитинга).

Рисунок  9.1. - обжимной фитинг.

При монтаже через коническую поверхность гайки [Рис.8.3 (4)] происходит сжатие разрезного кольца [Рис.8.3 (5)], которое обжимает трубу на штуцере фитинга. Такой тип соединений применяется при открытой прокладке труб, присоединения их к коллекторам и радиаторам, вентилям и др. запорно- регулирующей арматуре, не допускает замоноличивания соединений в бетон и требует открытого доступа для обслуживания (подтягивания) соединений в процессе эксплуатации системы.

Соединение VESTOL

Это латунный соединитель с уплотнительными прокладками круглого сечения (изготовляемыми из NBR 70/VITON). В специально подготовленный при помощи развертки конец трубы вставляется корпус соединителя с прокладками. Уплотнение соединения получают путем навинчивания до упора гайки VESTOL на резьбовую часть ниппеля, тройника или уголка. Правильное соединение получается, если кольцо соединителя зажимается на наружном слое полипропилена.

Система не требует дополнительного уплотнения.

Ассортимент соединений VESTOL:

а) соединение в сборе 1/2" х 16х2

3/4" х 20x2,25

1" х 25х2,5

б) редукционное соединение в сборе 1/2" х 14х2

3/4" х 16х2

1" х 20x2,25

Соединение VESTOL ZBK

Соединение введено в эксплуатацию в 1996 г. Накидным элементом являетсялатунное кольцо, не соединенное конструктивно с остальными элементами. Соединение VESTOL ZBK можно снимать и использовать повторно.

Ассортимент:

а) соединитель 1/2" х 16х2 – наружная резьба

б) соединитель 3/4" х 20x2,25 – внутренняя резьба

в) соединитель 16х2 х 16х2 – ремонтный

Фитинги для соединений VESTOL и VESTOL ZBK

С помощью фитингов осуществляются:

– ответвление потока (тройники);

– изменение направления течения (уголки) – в случае, когда требуется очень

малая дуга;

– соединение с сантехнической арматурой – краны, краны-смесители, ото-

пительные приборы;

– соединение с системами, изготовленными из других материалов.

Для соединения с отполовыми подводками отопительных приборов применяются соединители конструкции VESTOL с никелированными гайками G 3/4" х 14х2, G 3/4" х 16х2 и G 3/4" х 20х2,25. Эти соединители применяются также для комбинированных вентилей радиаторов и коллекторов систем обогрева пола.

Сборка соединений с обжимной гайкой состоит из следующих операций:

- для изгиба трубы с  (наружный диаметр) необходимо применять пружину;

-  выпрямить лишние искривления трубы;

  - специальными ножницами обрезать трубу под углом 90° к оси трубы;

- обработать поверхность трубы калиброванной разверткой (сначала снять внутреннюю фаску, затем обработать наружную поверхность);

- надеть на трубу латунную обжимную гайку;

- вручную запрессовать соединительный элемент до упора на глубину для труб наружным диаметром, мм: 16 - 8 мм; 20 - 10 мм, 25 - 12 мм.

9.3. Монтаж с помощью сварного  соединения

За счет того, что конструкция труб ЗАО «ПО «БРАТСТВО» предполагает расположение внутреннего антидиффузионного слоя из алюминиевой фольги в центральной части среза трубы, появилась возможность производить соединение трубы с помощью контактной сварки в раструб без использования традиционной зачистки для армированных полипропиленовых труб. В данном случае сварка может проводится традиционным способом без определенных предварительных операций, свойственным армированным трубам, что еще больше облегчает мотажные работы без снижения качества выполняемых соединений.

Монтаж водопроводов из труб и деталей из PP-R следует производить с учетом общих требований СП 40-101-96. Контактная сварка в раструб осуществляется при помощи нагревательного устройства (сварочный аппарат), состоящего из гильзы для оплавления наружной поверхности конца трубы и дорна для оплавления внутренней поверхности раструба соединительной детали или корпуса арматуры.

Для сварки труб и соединительных деталей из РРR следует использовать электронагревательный инструмент, обеспечивающий поддержание температуры сварки с точностью не менее±5 °C, с напряжением 36 В.

Рис.9.3. Все готово для работы		 Рис. 9.4.  Комплект электронагревательного 								инструмента с насадками в переносном 								чемоданчике

Для разрезания труб из PPR следует использовать специальные ножницы или режущие приспособления, обеспечивающие ровный рез труб под прямым углом (с отклонением не более 0,5 мм), специальный инструмент следует использовать и для снятия фасок на концах труб PP-R.

Рисунок 9.5. Последовательность процесса контактной сварки в раструб

трубы и муфты из PP-R

1 - муфта; 2 - дорн нагревательного устройства; 3 - гильза нагревательного устройства;

4 - метка на внешней поверхности конца трубы; 5 - ограничительный хомут;

6 - труба; 7 - сварной шов.

Контактную сварку враструб следует осуществлять с соблюдением такой последовательности операций:

1. Подготовить сварочный аппарат,  установить на него сменные нагреватели необходимого размера;

- Включить сварочный аппарат в электросеть, рабочая температура на поверхности сменных нагревателей (+260 °С) устанавливается автоматически или вручную. Сигналом готовности сварочного аппарата к работе является выключение сигнальной лампочки;

3. На конце трубы снять фаску под углом 30 град.;

Конец трубы и раструб соединительной детали перед сваркой очистить от пыли и грязи и обезжирить;

- На трубе нанести метку (или установить ограничительный хомут) на расстоянии от торца трубы до метки (или до края хомута), равном глубине раструба соединительной детали плюс 2 мм. Величина расстояния от торца трубы до метки для различных диаметров приведена в табл. 8.3.2. т. 1.;

Таблица 9.4.

| #G0 Наружный диаметр трубы, мм | 16 | 20 | 26 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расстояние до метки, мм | 15 | 17 | 19 | 22 |

- Раструб свариваемой детали насадить на дорн сварочного аппарата, а конец вставить в гильзу до метки (до ограничительного хомута);

7. Выдержать время нагрева (см. табл. 9.5.), после чего снять трубу и соединительную деталь с нагревателей, соединить друг с другом и охладить естественным путем.

Таблица 9.5.

| #G0 Диаметр трубы, мм | Время нагрева, с | Технологическая пауза не более, с | Время охлаждения, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 5 | 4 | 2 |
| 20 | 6 | 4 | 2 |
| 26 | 7 | 4 | 2 |
| 32 | 8 | 6 | 4 |

После каждой сварки необходима очистка рабочих поверхностей дорна и гильзы нагревательного устройства от налипшего материала.

Время технологических операций сварки приведено в табл. 9.5. (при температуре наружного воздуха +20 °С).

При выполнении технологической операции "нагрев" не допускается отклонение осевой линии трубы от осевой линии нагревательного устройства более чем на 5 град. (рис. 8.3.2. р. 2). Для диаметров труб более 32 мм, в случае если длина участка трубы более 2 м, необходимо использовать дополнительные подставки, обеспечивающие соосность трубы и нагревательного устройства.

При сопряжении оплавленных частей труб и соединительных деталей из РР-R запрещается их вращение относительно оси.

Рисунок 9.6.

Во время охлаждения запрещается производить любые механические воздействия на трубу или соединительную деталь после сопряжения их оплавленных поверхностей с целью более точной установки.

Внешний вид сварных соединений должен удовлетворять следующим требованиям:

- отклонение между осевыми линиями трубы и соединительной детали в месте стыка не должно превышать 5°;

- наружная поверхность соединительной детали, сваренной с трубой, не должна иметь трещин, складок или других дефектов, вызванных перегревом деталей;

- у кромки раструба соединительной детали, сваренной с трубой, должен быть виден сплошной (по всей окружности) валик оплавленного материала, слегка выступающий за торцевую поверхность соединительной детали.

Контактную сварку полипропиленовых труб и деталей трубопровода следует проводить при температуре окружающей среды не ниже 0 °С. Место сварки следует защищать от атмосферных осадков и пыли.

9.4. Монтаж водяной системы отопления «теплый пол».

Условия монтажа.

Перед укладкой теплых полов необходимо выполнить следующие требования:

-  установить окна и двери

-    завершить внутренние штукатурные и изоляционные работы

- завершить подключение электрической сети и установку сантехнических приборов

- выполнить ниши для установки коллекторных шкафов

- подготовить поверхности пола для укладки теплоизоляции (очистить и выровнять поверхности, вынести мусор)

- температура воздуха в помещении должна быть не менее 5°С.

Указания по монтажу.

На очищенную поверхность пола (перекрытия) уложить плиты теплоизоляции (фольгированный пенополистирол с нанесенной сеткой и защитной пленкой). Вдоль стен проложить краевую изоляцию (демпферную ленту). Трубы укладывать на пенополистирол с шагом и способом укладки, определенным в проекте, и закреплять при помощи якорных скоб, вбитых непосредственно в пенополистирол.

Перед бетонированием необходимо провести испытания давлением 6 атм. в течение 24 ч.

Бетонную заливку на трубы выполнять из качественного бетона с добавлением пластификатора толщиной не менее 30мм над поверхностью труб. Во время бетонирования трубы должны быть под давлением.

Деформационные (разделительные) швы необходимо устраивать, если длина бетонной плиты превышает 8 м, или размер пола свыше 40 м.кв., минимальная ширина шва должна составлять 0,5см.

Пересечение шва трубой осуществлять в предохранительных трубках длиной 0,5м.

Запуск оборудования осуществляется после затвердевания бетона, т.е после 21-28 дней. Начальная температура не должна превышать 20°С, после каждого дня эксплуатации необходимо повышать температуру на 5°С, пока не будет достигнута ее проектная величина.

Регулировка температуры.

Применение комбинированных систем отопления предполагает использование теплоносителя с высокой температурой, и для системы «теплого пола» требуется установка дополнительного оборудования для снижения температуры подачи на змеевик. Примерная схема представлена ниже.

1- термостатический трехходовой клапан.

2- термостатическая головка с датчиком

3- циркуляционный насос

4- электрический датчик

5- шаровой кран

6- термометр

Термостатический трехходовой регулировочный клапан с прижимным датчиком на трубе используется, чтобы температура поступающей воды не превышала заданной температуры в контуре. Тепловой переключатель насоса при температуре на 5°С выше в сравнении с установкой на термоголовке, отключает насос до выравнивания температур

При напольном отоплении можно использовать несколько способов регулирования системы:

- с применением настенных регулировочных модулей (для небольших контуров);

- с помощью термостатических коллекторов позволяющих регулировать температуру в отдельных помещениях.

Отдельные змеевики, использующиеся, например, для ванной комнаты, можно регулировать локально, с помощью настенных регулировочных модулей, оборудованных термостатическим клапаном, ручным отводом воздуха, термостатом. Модуль помещен в

пластиковую коробку и крепится на стене. Устанавливается на возврате змеевика.

При необходимости независимой регулировки температуры змеевиков «теплого пола» в отдельных помещениях, применяют распределители (коллекторы) со встроенными

термостатическими клапанами. Регулирование производится с помощью комнатного термостата с электротермическим сервомотором.

1- шаровой кран; 2- коллектор подачи со встроенными термоклапанами; 3- коллектор

возврата со встроенными регулирующими ручными клапанами; 4- термоголовка с

выносным датчиком или электротермический сервомотор; 5- комнатный термостат; 6-

автоматический воздухоотводчик.